Specyfikacje Techniczne


ST-01.01  Technologia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01   TECHNOLOGIA 
[image: image1.wmf]
SPIS TREŚCI

251
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01. Technologia


251.1
WSTĘP


251.1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej


251.1.2
Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)


251.1.3
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej


251.1.4
Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną


271.1.5
Określenia podstawowe


271.1.6
Ogólne wymagania dotyczące robót


281.2
MATERIAŁY


301.3
SPRZĘT


301.4
TRANSPORT


301.5
WYKONANIE ROBÓT


301.5.1
Wymagania ogólne


301.5.2
Wymagania szczegółowe


311.6
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


311.6.1
Ogólne wymagania


311.6.2
Kontrola i badanie w trakcie Robót


321.7
OBMIAR ROBÓT


321.7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót


321.7.2
Jednostki obmiaru


321.8
ODBIÓR ROBÓT


321.8.1
Ogólne zasady odbioru Robót


321.8.2
Warunki szczegółowe


331.9
PRZEPISY ZWIĄZANE




1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01. Technologia
1.1 WSTĘP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych związanych z budową zbiornika wody czystej i pompowni II° dla SUW Maryszewice.
1.1.2 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

Kategorie: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

 45232151-5 Węzły do przepompowywania wody
1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.
1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi :

DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ :

1. ISTNIEJĄCE UJĘCIE WODY STUDIA NR 1 i 2 na działce nr 836/5 w m. Maryszewice. (Ujęcie wody podziemnej o wydajności Q=30,0m3/h) 
· demontaż pomp głębinowych:

                  - studnia nr 1 

                   - studni nr 2  

2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SUW
· częściowy demontaż istniejącej instalacji technologicznej wraz z orurowaniem i armaturą związany  :
                 - z demontażem istniejących hydroforów o średnicy 1200 mm  - szt.2
                 - z demontażem wejść rurociągów wody surowej do budynku
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ:
1. ISTNIEJĄCE UJĘCIE WODY STUDIA NR 1 i 2 na działce nr 836/5 w m. Maryszewice. (Ujęcie wody podziemnej o wydajności Q=60,0m3/h) 

· dostawa i montaż pomp głębinowych o parametrach:

wydajność:


30,0 m3/h
wysokość podnoszenia:

30,0 m s.w.

moc:



4,5 kW

szt:                                          
2

2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SUW

· Zestaw pomp II stopnia- sieciowych :
wydajność zestawu :                 100,0 m3/h (5 x 20 m3/h)
wysokość podnoszenia :            50,0 msw

moc :                                       
27,5 kW (5 x 5,5 kW)
orurowanie :                             
stal nierdzewna – 0H18N9

ilość:
                                     
szt. 1 zestaw

           Zestaw pompowy wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej łączonych przez spawanie i złącza kołnierzowe:

Rury : Dn200, Dn80, Dn50

Armatura zaporowa: Dn50 – szt.10
Armatura zwrotna: Dn50 – szt.5
· dostawa i montaż aparatury kontrolno pomiarowej i regulacyjnej:
· przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy DN200 do pomiaru ilości wody uzdatnionej tzw. II nitka :    szt. 1

· przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy DN125 do pomiaru ilości wody uzdatnionej na  istn. sieć :  szt. 1
· wodomierz śrubowy o średnicy DN125 do pomiaru ilości wody do płukania: szt.1

· wodomierz śrubowy o średnicy DN100 do pomiaru ilości wody surowej:    szt.2   
· zawór regulacyjny – reduktor ciśnienia, kołnierzowy DN 125:    szt.1

· manometr do pomiaru ciśnienia wody (na rurociągach wody surowej) :    szt.2
· manometr do pomiaru ciśnienia wody (na rurociągach wody do sieci):  szt.2                                                                          

· Dostawa i montaż instalacji technologicznej wraz z armaturą:
Instalację technologiczną wewnątrz budynku technologicznego w ramach zadania inwestycyjnego wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej. Armatura zaporowa i zwrotna w postaci żeliwnych, międzykołnierzowych przepustnic z napędem ręcznym.

Rury : Dn200, Dn150, Dn125, Dn100,

Armatura zaporowa: Dn200 – szt. 4, Dn150 –szt. 1, Dn125 –szt.4, Dn100 –szt.4
Armatura zwrotna: Dn200 – szt.1, Dn125- szt.2, Dn100 –szt.2
Kompensator: Dn200 –szt.1 

         Dostawa i montaż zamocowań.

Przejścia rurociągów przez ścianę budynku wykonać z rur PE100 łączonych na łączniki kołnierzowe do rur PE.

3. PROJEKTOWANY ZBIORNIK WODY CZYSTEJ 

a. dostawa i montaż instalacji technologicznej:

Instalację technologiczną wykonać z rur ø100-200 ze stali nierdzewnej OH19N9 i kształtek łączonych kołnierzowo.

Dn 100                                      L=   4,0 m
Dn 150                                      L= 30,0 m

Dn 200                                      L= 18,0 m
1.1.5 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Woda surowa – woda dostarczana z ujęć wody, wymagająca uzdatnienia.
Woda uzdatniona – woda odpowiadająca, po jej oczyszczeniu, warunkom wody pitnej.
Pompa – urządzenie do mechanicznego przetłaczania cieczy na wyższy poziom lub do miejsca o wyższym jej ciśnieniu..

Wodomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiary ilości przesyłanej przewodem cieczy lub gazu.

Ciśnienie robocze instalacji prob – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie próbne ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIAŁY
Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.
Stosowane Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

· Rury ze stali nierdzewnej – zestaw pompowy
Rury wg PN-EN 10088.

materiał: 1.4301
· Rury i kształtki z PE 
Rury na PN10 i kształtki  na PN16 wg PN-EN 12201
Rury o średnicy DN 110,  160, 225
· Pompy
Powinny spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa określone w PN-EN 809.
                           Pompy głębinowe:
Cechy pomp.

· zastosować pompy głębinowe wielostopniowe; w celu osiągnięcia wymaganego punktu pracy przy relatywnie najniższym mocowo silniku dopuszcza się stoczenie jednego stopnia pompowania (wirnika); przykładowa pompa: typ GCA.2 prod. Hydro-Vacuum,
· pompy posiadać muszą osłony przeciwpiaskowe łożysk ślizgowych pompy oraz zintegrowany zawór zwrotny z możliwością jego powieszenia /zablokowania w pozycji otwartej,
· przyłącze tłoczne kołnierzowe DN80,

· wirniki wykonane z mosiądzu MK80,

· pompa pompować może wodę z ilością piasku min. 100 g/m3,

· wraz z pompą dostarczone muszą być protokoły badań odbiorowych pompy w postaci wykresów zawierających charakterystyki: H = f(Q), P = f(Q), potwierdzających zgodność parametrów pomp z deklarowanymi parametrami pracy. Protokół musi pochodzić ze stacji prób producenta pompy.
Cechy silnika.

· izolacja uzwojenia silnika wykonana musi być z  polietylenu usieciowanego PE2; silnik przezwajany,

· łożysko wzdłużne wielosegmentowe, wahliwe,

· uszczelnienie wału silnika – mechaniczne z parą ślizgową: węglik krzemu / węglik krzemu;

· silnik wypełniony mieszaniną wody i glikolu. 
Pompy sieciowe:

· zastosować pompy wirowe odśrodkowe wielostopniowe o wysokiej sprawności np. 
50WR.60/15 prod. LFP;
· Wykonanie materiałowe :wirniki i płaszcz - stal nierdzewna;

· Sprawność pojedynczej pompy  w punkcie pracy: Q=20m3/h, nie mniejsza niż η=70,0%;

· Silnik klasy nie mniejszej niż IE3, ochrona uzwojenia PTC, stopień ochrony IP-55, Klasa izolacji F;
· Wymagane jest uszczelnienie wału pompy typu „kompaktowego”- wymiana bez demontażu pompy i silnika;
· odlewy żeliwne zabezpieczone powłoką kataforetyczną;
· kolektory i rama wykonane ze stali nierdzewnej;
· kolektory  PN10 wykonane w specjalnej technologii „wyciąganych szyjek”, spawane automatycznie TIG.
· rama wsparta na wibroizolatorach;
· stosować zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim przemieszczeniu wspomagane sprężyną (np. Socla 402 PN16),
· stosować przepustnice miedzykołnierzowe PN16.
· Armatura

Przepustnice:
· ciśnienie nominalne PN16
· temperatura pracy: -40 do +70(C,

· wykonanie bezkołnierzowe dla Dn200 do montażu pomiędzy kołnierzami
· korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego o min. wydłużalności wzg. 15%,

· dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej,
· trzpień wykonany ze stali nierdzewnej,

· powłoka antykorozyjna epoksydowa min 250 m,

· pierścień uszczelniający i O-ring z EPDM.
Zawór regulacyjny – reduktor ciśnienia:
· ciśnienie nominalne PN16,
· korpus, pokrywa – żeliwo sferoidalne o min. wydłużalności wzg. 15%,

· dwa manometry glicerynowe,
· optyczny wskaźnik położenia,

· powłoka antykorozyjna epoksydowa min 250 m,

· gniazdo, przeciwgniazdo i trzpień w wykonaniu ze stali nierdzewnej,

· przewody sterujące w wykonaniu ze stali nierdzewnej,

Zawory zwrotne:

· wykonanie bezkołnierzowe do montażu pomiędzy kołnierzami lub kołnierzowe,
· ciśnienie nominalne PN16,

· uszczelka w kształcie O-ringu z EPDM,
· korpus z żeliwa sferoidalnego o min. wydłużalności wzg. 15%,
Napędy ręczne:
· z żeliwa sferoidalnego z płytką zapadki wykonaną ze stali nierdzewnej. Powłoka antykorozyjna epoksydowa min 250 m.
· Połączenia kołnierzowe
Kołnierze okrągłe do rur i armatury powinny spełniać wymagania PN-EN 1591-1 i PN-EN 1092. Śruby i nakrętki powinny być dobrane wg PN-EN 1515. Śruby, nakrętki i podkładki muszą być w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Parametry uszczelek powinny być zgodne z PN-ENV 1591-2.
Zestawienie materiałów i urządzeń znajduje się w Dokumentacji Projektowej.
Stosować armaturę standardu minimum: Jafar, Hawle, AVK.
Składowanie materiałów
Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy należy zachować następujące warunki:
· magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi,

· dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych,
· rur nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie,
· rury o różnych średnicach grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie,
· rury powinny być składowane na równym podłożu, w miejscu czystym ,suchym.
Kształtki, złączki, armatura powinny być składowane w sposób uporządkowany zachowaniem środków ostrożności jak wyżej opisane.
1.3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.
· samochód dostawczy,

· samochód samowyładowczy,

· samochód skrzyniowy,

· wiertarka udarowa,

· wciągarka ręczna,

· wciągarka mechaniczna,
· żuraw samochodowy

i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

1.4 TRANSPORT

Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Przewożone materiały powinny być rozmieszone równomiernie, oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

1.5 WYKONANIE ROBÓT

1.5.1 Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.
1.5.2 Wymagania szczegółowe

Montaż urządzeń

Montaż wszystkich urządzeń należy prowadzić ściśle wg wytycznych producenta podanych w DTR urządzeń.
Połączenia rur

Połączenia kołnierzowe - oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie.
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:

· dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń,

· pozostawiać śruby niedokręcone,

· pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.

Montaż armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej
Kierunek strzałki na korpusie wodomierza, przepływomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu cieczy w przewodzie.

Przed zamontowaniem armatury należy każdy egzemplarz sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia.

Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu.

Montaż specjalistycznej armatury pomiarowej należy przeprowadzać zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. Bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.

Próby szczelności
Próby szczelności przewodów transportujących ciecz wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.6.1 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.
1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli jakości należy:

· poddać rurociągi próbie na szczelność,
· sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń,

· sprawdzić rodzaj rur, kształtek, armatury,
· sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury i rurociągów,

· sprawdzić szczelność zamykania przepustnic, zaworów,

· sprawdzić działanie aparatury kontrolno-pomiarowej.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
1.7 OBMIAR ROBÓT
1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.
1.7.2 Jednostki obmiaru

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót.

Jednostką obmiaru jest:
a) szt. lub komplety:
dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, urządzeń,
b) kpl.:
dla kompletnej instalacji,
c) mb:
ułożonych rur,
d) połącz.:
dla ilości połączeń
e) próba:
próba szczelności instalacji.
1.8 ODBIÓR ROBÓT
1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.2 Warunki szczegółowe

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu rurociągów, armatury o urządzeń oraz po przeprowadzeniu badań.

Należy sprawdzić:

· użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów ,

· prawidłowość zamontowania i działania armatury,

· prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń,

· szczelność całego przewodu,
· sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyniki pomiarów i badań.

Przed przystąpieniem do badań odbiorczych powinny być przygotowane następujące dokumenty:

· zatwierdzona dokumentacja powykonawcza uwzględniająca zaistniałe zmiany,
· dziennik budowy,
· dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń,
· atesty i zaświadczenia,
· odpisy wymaganych uzgodnień,
· instrukcja eksploatacji.
Należy przygotować również komplet przyrządów i narzędzi kontrolno-pomiarowych niezbędnych do przeprowadzonych prób i badań.

Jakość wody należy sprawdzić po zakończeniu próby ruchowej, pobierając przez zawór czerpalny próbkę do badań. Zabezpieczona próbka wody powinna być przekazana do zbadania w warunkach laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi składu i właściwości wody.

1.9 PRZEPISY ZWIĄZANE

	1.
	PN-EN 1074-1
	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne.

	2.
	PN-EN 1074-2
	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.

	3.
	PN-EN 1074-3
	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna.

	4.
	PN-EN 809
	Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.

	5.
	PN-EN 1092-1
	Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe.

	5.
	PN-EN 1092-2
	Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.: Kołnierze żeliwne.

	7.
	PN-EN 1515-1
	Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i nakrętek.

	8.
	PN-EN 1515-2
	Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN.

	9.
	PN-EN 1515-3
	Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 3: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem klasy.

	10.
	PN-ENV 1591-2
	Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 2: Parametry uszczelek.

	11.
	Warunki Urzędu Dozoru Technicznego

	12.
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych


33
24
Zbiornik wody czystej z pompownią II° dla SUW Maryszewice


