83
Specyfikacje Techniczne


ST-03.00. Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 03.00  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA
[image: image1.wmf]
Poz. 01. 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH









– kod CPV 45310000-3.
SPIS TREŚCI

651.1
PRZEDMIOT ROBÓT


651.2
ZAKRES PRAC


651.3
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT


651.4
UŻYWANE MATERIAŁY


651.4.1
Wymagania szczegółowe


651.4.2
Wymagania szczegółowe


661.4.3
Przechowywanie i składowanie materiałów


661.4.4
Przechowywanie i składowanie materiałów AKPiA


671.5
SPRZĘT


671.6
TRANSPORT


671.7
ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT


671.7.1
Ogólne wymagania


671.7.1.1
Rozdzielnice o napięciu do 1kV


671.7.1.2
Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników


681.7.1.3
Trasowanie, kucie bruzd i przebić


691.7.1.4
Układanie rur, listew i osadzanie puszek


701.7.1.5
Układanie przewodów


711.7.1.6
Montaż osprzętu elektrycznego


711.7.1.7
Uziomy i przewody uziemiające


721.7.1.8
Połączenia wyrównawcze główne


731.7.1.9
Instalacja odgromowa


751.7.1.10
Ochrona przepięciowa


751.7.1.11
Próby po montażowe


751.7.2
Szczegółowe wymagania dotyczące robót


751.7.2.1
Zasilanie energetyczne obiektu


761.7.2.2
Rozdzielnica sterownicza RS-1


761.7.2.3
Projektowany zbiornik wody czystej


761.7.2.4
Pompy głębinowe


771.7.2.5
Pompy sieciowe


771.7.2.6
Przepływomierze i wodomierze


771.7.2.7
Instalacje sterowania i sygnalizacji.


781.7.2.8
Instalacje elektryczne.


781.7.2.9
Sterownik PLC. Wizualizacja pracy pompowni II(


781.7.2.10
Ochrona przeciwporażeniowa.


781.7.2.11
Ochrona przeciwprzepięciowa


781.7.2.12
Zestawienie i specyfikacja aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sterownika PLC.


801.8
WYMAGANIA DO OPROGRAMOWANIA


811.9
OBMIAR ROBÓT


811.10
ODBIÓR ROBÓT


821.11
PRZEPISY ZWIĄZANE I OBOWIĄZUJĄCE





1.1 PRZEDMIOT ROBÓT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami elektrycznymi i automatyki dla budowanego zbiornika wody czystej wraz z pompownią II( dla Stacji Uzdatniania Wody Maryszewice gm.Lipno wg Dokumentacji Projektowej.

1.2 ZAKRES PRAC
Niniejsza specyfikacja obejmuje:
· nową rozdzielnicę sterowniczą „RS-1“;

· instalacje automatyki i AKP;

· instalacje zasilające i sterownicze do urządzeń technologicznych.
1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4 UŻYWANE MATERIAŁY
1.4.1 Wymagania szczegółowe 

Podstawowymi materiałami są:

· Kable i przewody wymienione w Dokumentacji Projektowej 

· Korytka kablowe metalowe

· Oprawy oświetleniowe

· Gniazda i łączniki

· Szafy i osprzęt elektroinstalacyjny

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1.4.2 Wymagania szczegółowe 

Kable nN oraz przewody nN

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:

· przewody z żyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V

· kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarnych lub brązowych na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400
Kable zasilające NN 

Kable zasilające YKY z żyłami miedzianymi oraz YAKY z żyłami aluminiowymi, w izolacji z polwinitowej na napięcie 1 kV. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto, należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie.
Kable sygnalizacyjne i pomiarowe 

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe YKSY oraz yKYektmY ekranowane z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto, należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie.
Folia

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru niebieskiego.

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe i osłonowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
Szafy sterujące i zasilające NN (Rozdzielnice)

Szafy zasilające i sterujące (rozdzielnice) według normy PN-IEC-60439. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną prace instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych  podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do układu sieciowego TN-S. Ze względu na środowisko szafki i rozdzielnice powinny posiadać stopień ochrony min. IP 54.

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie drzwiczek.

Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)

Osprzęt  AKP, czujniki pomiarowe  oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym chemicznie i o dużej wilgotności  winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 65. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat jakości ISO.
1.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze  należy przechowywać  w magazynach  lub  pomieszczeniach zamkniętych  w pojemnikach.
1.4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów AKPiA

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy dążyć do tego aby materiały przechowywane były w opakowaniach fabrycznych.. Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych dla AKPiA to:

· pomieszczenia zamknięte,

· temperatura wewnętrzna +15 do +300C,

· wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%,

· atmosfera wolna od par i gazów agresywnych,
· natężenie oświetlenia minimum 100 lx

1.5 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST00
· samochód dostawczy

· spawarka elektryczna

· wiertarka

· induktorowy miernik izolacji
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
1.6 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Samochód dostawczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inwestora środki transportu: 

- samochód dostawczy do 0,9t; 

- samochód skrzyniowy do 5t;
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

1.7 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
1.7.1 Ogólne wymagania

1.7.1.1 Rozdzielnice o napięciu do 1kV

Tablice elektryczne wolnostojące, naścienne i wtynkowe

1. Tablice z aparaturą należy sytuować e taki sposób, aby zapewnić:

· Łatwy dostęp

· zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób

2. Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu.

4. Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do podłoża za pomocą dybli lub kołków rozporowych.

Po zainstalowaniu tablic:

· w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze

· zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu

· założyć wkładki topikowe zgodnie z [10.1.1]

· dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych

· założyć osłony zdjęte w czasie montażu

· sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją

1.7.1.2 Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy,

b) oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków:

- jeśli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio zamocować zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych,

- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º,

- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5m,

- jeśli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otworach służących do umieszczania kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków.

Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych

- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z   tych części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne,

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze.

1.7.1.3  Trasowanie, kucie bruzd i przebić

Trasowanie

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji

2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości podłoża.

3. Przy układaniu dwóch luk kilki rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.

4. Rury zaleca się układać jednorazowo.

5. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych

6. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą całą rura powinna być pokryta tynkiem

7. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnym łukiem o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 2.5.2.

8. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą one być również zatapiane w warstwie podłogi.

Wykonanie przebić

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji.


Wsporniki dla korytek instalowanych w ścianie powinny być o 20 cm dłuższe od szerokości przewidzianych korytek z uwagi na wystające do wewnątrz słupy konstrukcyjne. Ciągi poprzeczne korytek należy podwieszać do elementów metalowych konstrukcji dachu. Korytka na zejścia pionowe do urządzeń należy zabetonować w podłożu.

1.7.1.4 Układanie rur, listew i osadzanie puszek

Układanie rur

1. Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osaczonych w podłożu wg. p. 5.3. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi.

2. Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur.

3. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich, prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy te umożliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów.

Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:

	Średnica znamionowa rury w mm
	18
	21
	22
	28
	37
	47

	Promień łuku w mm
	190
	190
	250
	250
	350
	450


5. Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość 5 mm

6. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami

Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej należy osadzać w sposób trwały przez przykręcenie do korytka lub ściany. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy przewodu i dławika. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami.

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych rur.

4. Puszki IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować jedną puszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44
1.7.1.5  Układanie przewodów

Dane ogólne

1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami

2. Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych

3. Przejścia z pomieszczeń suchych do wilgotnych a także przejścia przez ściany chlorowni powinny być właściwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparów.

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych.

5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę.

6. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów:

· izolację żył przewodów ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony powinny mieć kolor żółto-zielony

· izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski

· izolacje żyła przewodów ochronno-neutralnych powinny mieć kolor niebieski z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem żółto-zielonym lub kolor żółto-zielony z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim

· izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów wymienionych powyżej, czyli niebieskiego i żółto-zielonego

7. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V

Układanie przewodów w rurach

1. Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania, osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość.

2. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie wolno0 do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.

Układanie przewodów na uchwytach

Przy układaniu przewodów na uchwytach:

· na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie należy zamocować uchwyty, odległości między uchwytami nie powinny być większe od: 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1m dla kabli.

· rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

Układanie przewodów w tynku

1. Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi

2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń

3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne

4. Podłoże do układania na nim przewodów powinny być gładkie

5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek

6. Mocowanie klamerkami należy wykonać w odstępach około 50 cm wbijając je tak aby nie uszkodzić żył przewodu.

7. Do puszek wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.

8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem

9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączeniach płyt itp.

Układanie przewodów na korytku

Na poziomych ciągach korytek przewody mogą być układane bez mocowania.

Na pionowych trasach korytek przewody należy mocować do korytek.

Przewody na korytkach układać jednowarstwowo.

1.7.1.6 Montaż osprzętu elektrycznego

Montaż gniazd wtyczkowych i łączników

1. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie.

2. Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych.

-
łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych

-
łączniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach wilgotnych

-
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych

-
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Montaż opraw oświetleniowych

1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności:

· wyznaczenie miejsca przykręcenia

· przygotowanie podłoża do zamontowania oprawy

· czyszczenie oprawy

· otwarcie i zamknięcie oprawy

· obcięcie i zarobienie końców przewodów

· wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem

· zamontowanie oprawy

· podłączenie przewodów

· uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

2. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

3. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek 3-biegunowych.

4. Do opraw oświetlenia podstawowego z modułem pracy awaryjnej ułożyć 3 i 2-u żyłowy zgodnie z [10.1.1]

1.7.1.7 Uziomy i przewody uziemiające

Dane ogólne

Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne w zależności od przeznaczenia instalacji, funkcji jakie mają spełniać i wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie instalacji uziemiających i dobór wyposażenia powinno być takie aby:

· wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym z zasad bezpieczeństwa i funkcjonalnych

· prądy zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagrożeń wynikających z ich oddziaływania cieplnego i dynamicznego

· dynamicznego ile istnieje zagrożenie korozji elektrolitycznej, powinny być zastosowane środki zabezpieczające.

Uziomy

1. Jako uziomy mogą być stosowane:

· pręty i rury metalowe umieszczane w ziemi

· taśmy lub druty (pręty) metalowe umieszczane w ziemi

· elementy metalowe usadzone w fundamentach

· zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi

2. Uziomy powinny być wykonane z zachowaniem wymogów:

· rodzaj i głębokość osadzenia uziomu powinna być taka aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie powodowało zwiększenia rezystancji powyżej wymaganych wartości.

· zastosowane materiały i konstrukcja uziomów powinny zapewniać odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Przewody uziemiające

1. Przewody uziemiające powinny być dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a o ile są zakopane w ziemi powinny mieć przekroje zgodne z tablicą jn.

Znormalizowane przekroje przewodów uziemiających

	
	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym
	Nie zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym

	Zabezpieczone przed korozją
	Jak przewody ochronne
	16mm2 Cu

16mm2 Fe

	Nie zabezpieczone przed korozją
	25mm2 Cu

50mm2 Fe


2. Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane w sposób pewny i trwały, zarówno pod względem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zacisków, nie powinny one powodować uszkodzeń uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiającego.

Główna szyna uziemiająca

1. W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny zacisk uziemiający. Do głównej szyny należy przyłączyć:

· przewody uziemiające

· przewody ochronne

· korytka kablowe

· przewody połączeń wyrównawczych głównych

· w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiające

2. W dostępnym miejscu powinno być wykonane połączenie umożliwiające odłączenie przewodów w celu wykonania pomiarów rezystancji uziemienia. Połączenie powinno być wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym i mieć możliwość rozłączenia tylko przy pomocy narzędzi.

1.7.1.8 Połączenia wyrównawcze główne

1. Połączeniami wyrównawczymi głównymi należy objąć:

· przewód ochronny obwodu rozdzielczego

· główną szynę uziemiającą

· rury i inne urządzenia technologiczne obiektu

· metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne słupów

· korytka kablowe

2. Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do systemu połączeń głównych możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne) powinny mieć przekroje nie mniejsze niż połowa największego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrój tych przewodów nie może być jednak mniejszy niż 6mm2 Cu ani nie musi być większy niż 25mm2 Cu. W przypadku stosowania innych materiałów niż miedź, przewody powinny mieć przekrój zapewniający taką samą obciążalność prądową.

1.7.1.9 Instalacja odgromowa

Wymagania ogólne

Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodów stosowanych do budowy urządzeń piorunoochronnych podane zostały w tablicy poniżej:

	Poziom ochrony
	Materiał
	Zwód 

mm2
	Przewód odprowadzający mm2
	Uziom 

mm2

	I do IV
	Cu
	35
	16
	50

	
	Al.
	70
	25
	-

	
	Fe
	50
	50
	80


1. Materiały stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia piorunochronnego (druty, taśmy, uchwyty, złącza kontrolne i śruby) powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie.

2. Przy zastosowaniu różnych metali na urządzenie piorunochronne należy stosować złącza dwumetalowe w celu uniknięcia zwiększonej korozji.

3. Elementy przewodzące stanowiące naturalne i sztuczne części urządzenia piorunochronnego powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń wykonanych jako nierozłączne lub rozłączne.

4. Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych można wykonać jako:

· spawane

· śrubowe

· zaciskowe

· powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów żelbetonowych.

Zwody poziome

1. Funkcje zwodów poziomych pełni pokrycie dachu

2. Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy wyposaży w zwody niskie i połączyć z pokryciem dachu

3. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może by mniejszy niż 10 cm)

4. Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami

5. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zainstalowaniu należy uszczelni miejsca zainstalowania

6. Wszystkie wystające ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), należy połączyć z pokryciem dachu

Montaż przewodów odprowadzających i uziemiających

1. Przewody odprowadzające i uziemiające układać na zewnętrznych ścianach obiektu w rurkach w zatynkowanych bruzdach

2. Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej trasie pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym

3. Połączenia przewodów odprowadzających z pokryciem dachu wykonać stosując sprzęt specjalistyczny nie niszczący szczelności dachu

4. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami należy wykonać w sposób rozłączny za pomocą zacisków probierczych. Zaciski należy instalować w miejscach łatwo dostępnych przy pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokości 0,8m nad ziemią

5. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną śrubę M10. Należy je umieszcza i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne podczas okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.

6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać spawając lub połączeniami śrubowymi.

7. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3m nad ziemią i do odległości 0,2m w ziemi

8. Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiające powinny mieć przyspawane wypusty w celu ich podłączenia z przewodami odprowadzającymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty należy stosować stalowe ocynkowane pręty lub płaskowniki o wymiarach nie mniejszych niż 30x4 mm lub ( 12mm

Wykonywanie uziomów

1. Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych budynku

2. Wykopy, w których układa się uziomy, należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, żwiru, żużlu, gruzu.

3. Uziomy sztuczne należy wykona z materiałów podanych w punkcie 5.12.1.

4. Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi.

5. Odległość kabli ziemnych od urządzenia piorunochronnego nie powinna być mniejsza  
niż 1m. Jeżeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niż 10( dopuszczalne jest zmniejszenie tej odległości do

· 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV i kabli telekomunikacyjnych

· 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zbliżenia ułożyć przegrodę izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5mm (np. płyta lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody, nie była mniejsza niż 1m.

Badania techniczne i pomiary kontrolne

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego:

· Pomiar rezystancji uziomów naturalnych należy wykonać przed przyłączeniem przewodów uziemiających do konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami sztucznymi

· Pomiar należy wykona metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy i uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odległość stopy fundamentowej od miejsca pomiaru nie była mniejsza niż 40 m.

· Różnice wielkości zmierzonych metodą mostkową lub techniczną nie powinny by większe od 50%. W przypadku większych różnic należy wykonać dodatkowe uziomy.

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego

Wykonać pomiar rezystancji uziomu metodą mostkową lub techniczną. Pomiar należy wykonać przed połączeniem uziomu z innymi uziomami.

      
Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzeń piorunochronnego

W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane są jako uziomy, należy wykona pomiary rezystancji połączeń metalicznych pomiędzy wszystkimi wypustami wyprowadzonymi z fundamentu.

1.7.1.10 Ochrona przepięciowa

Dla układu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewód PEN aparaty ochrony przepięciowej należy instalować dla przewodów L1, L2, L3.

Na miejsce ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j.w a wyjście przyłączy do szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty.

1.7.1.11 Próby po montażowe

1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp.

2. Wykonawca robót wykonuje próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów lub w oddzielnych pozycjach.

3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczególnych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.

4. Rozruchowi podlegają jedynie te roboty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

5. Zakres podstawowych prób montażowych:

a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą

· określenie obwodu

· oględziny instalacji

· sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach

· odłączenie odbiorników

· pomiar ciągłości obwodu

· podłączenie odbiorników

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie pomiędzy przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ziemią [przewody PE należy traktowa jako ziemię] – rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500 V prądu stałego powinna być większa od 0,5 M(.

c) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wyłącznikiem różnicowo-prądowym

· sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próba działania wył. różnicowo-prądowego

· pomiar wyłączenia Id [prąd zadziałania wył. różnicowo-prądowego powinien być mniejszy od znamionowego Idn]

· pomiar impedancji pętli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wył. zasilania]

· pomiar rezystancji uziemienia – rezystancja nie powinna być większa niż 30( dla uziemienia przewodu PEN i nie powinna być większa niż 10( dla uziomu instalacji odgromowej.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:

· punkty świetlne są załączone zgodnie z programem

· w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków

· silniki obracają się we właściwym kierunku

1.7.2 Szczegółowe wymagania dotyczące robót

1.7.2.1 Zasilanie energetyczne obiektu
W chwili obecnej obiekt posiada podstawowe zasilanie z sieci energetycznej o mocy umownej 45.0kW. Planowana budowa zbiornika wody czystej wraz z pompownią II( nie będzie wymagać zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Sposób zasilania obiektu pozostawia się więc istniejący.
W związku z rozbudową obiektu projektuje się przy istniejącej rozdzielnicy RG, od strony zasilania montaż przełącznika zasilania agregat – sieć typ SIRCO VM1 125A/4P, przełącznik zabudować w obudowie metalowej typ RH 442 z dźwignią wyprowadzoną na elewację. Istniejący w szafie sterowniczej przełącznik przeznacza się do demontażu.
1.7.2.2 Rozdzielnica sterownicza RS-1
W związku z budową nowego zbiornika wody i pompowni II(, projektuje się wykonanie nowej rozdzielnicy sterowniczej „RS-1” w istniejącym budynku SUW, z której zasilane i zabezpieczane będą wszystkie nowo projektowane urządzenia w stacji. Zasilanie projektowanej szafy sterowniczej „RS-1” odbywać się będzie nowym przewodem typu 
YLY 5x16mm2 wyprowadzonym z istniejącej rozdzielnicy głównej znajdującej się w budynku stacji. Jako zabezpieczenie główne w rozdzielnicy „RS-1” zastosowany będzie kompaktowy wyłącznik mocy typu NZMN1-A63 wyposażony w wyzwalacze zabezpieczeniowe. Nowo projektowaną rozdzielnicę „RS-1” projektuje się wykonać na bazie dwudrzwiowej szafy energetycznej z blachy stalowej typu SZE2 o wymiarach: szer.1000mm, wys.2000mm, gł.500mm.
Szafa posadowiona będzie na cokołach wysokości 100mm. Projektuje się zastosowanie na elewacji rozdzielnicy „RS-1” elektronicznego miernika parametrów sieci elektrycznych typu DIRIS A20, który będzie pokazywał aktualne wartości prądów i napięć oraz zużycie energii elektrycznej przez urządzenia zasilane z rozdzielnicy „RS-1”, dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry przekazywane będą do sterownika PLC. 
Projektowana rozdzielnica „RS-1” zostanie wyposażona w nowoczesną aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Na elewacji szafy sterowniczej „RS-1” znajdować się będą również elementy sterownicze, czyli przełączniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody sygnalizacyjne LED. 

1.7.2.3 Projektowany zbiornik wody czystej 

Na terenie stacji projektuje się dwukomorowy zbiornik wody czystej o pojemności V=2x200m3. Do zbiornika wody czystej projektuje się ułożenie nowych kabli sygnalizacyjnych:


- YKYektmY 4x1mm2 – sondy hydrostatyczne;


- YKSY 14x1mm2 – pływakowe sygnalizatory poziomu, czujniki magnetyczne 




włazów.
Projektuje się wykonanie ciągłego pomiaru poziomu wody w obu komorach zbiornika, do tego celu zastosowane zostaną hydrostatyczne sondy poziomu typu SG-25 prod. Aplisens oraz zrealizowana zostanie sygnalizacja otwarcia włazów projektowanego  zbiornika wody czystej. Sygnalizacja ta zrealizowana zostanie z wykorzystaniem magnetycznego czujnika otwarcia MC270-S78. Wszystkie sygnały ze zbiorników przesyłane będą nowo projektowanymi kablami. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem zbiorników projektuje się zastosowanie pływakowych sygnalizatorów poziomu (dla poziomów min i max w każdej z komór zbiornika) typu NLP-1-10-1. Ciągły pomiar poziomu lustra wody w zbiornikach oraz poziomy graniczne min, max przekazywane będą do sterownika PLC.
1.7.2.4 Pompy głębinowe

Na terenie stacji znajdują się dwie studnie głębinowe, z których ujmowana jest woda surowa do SUW. Ze względu na zmianę układu technologicznego projektuje się wymianę pomp głębinowych na nowe o mocy nominalnej 5,5 kW każda, w związku z tym należy również wymienić kable zasilające na nowe typu: YKY 4x4mm2 do każdej z pomp. Równolegle do kabli zasilających projektuje się ułożenie nowych kabli sygnalizacyjnych typu yKYektmY 5x1mm2. Nowymi kablami sygnalizacyjnymi przekazywany będzie do sterownika PLC w rozdzielnicy „RS-1” ciągły pomiar poziomu wody w studni, otrzymywany z hydrostatycznej sondy poziomu typu SG-16 oraz sygnalizacja suchobiegu otrzymywana z konduktometrycznych sond poziomu. Wszystkie sygnały pomiarowe ze studni przesyłane będą poprzez szafkę pośredniczącą wykonaną na bazie obudów elektroizolacyjnych. Nowe kable należy układać po trasach kabli pokazanych na planie zagospodarowania.

Z nowo projektowanej rozdzielnicy „RS-1” należy ułożyć przewód YSLY 10x1mm2 do układu sterowania w istniejącej szafie pomp głębinowych.  Układ sterowania pompami głębinowymi należy dostosować do nowej technologii pracy SUW – zmiana z układu ciśnieniowego na objętościowy.
Ponadto w związku z wymianą pomp głębinowych na nowe należy w istniejącej szafie sterowniczej wymienić kompletne tory zabezpieczeniowo – łączeniowe dostosowując je do mocy nowych pomp:

- zabezpieczenie od zwarć – rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3 p z wkładką D02-


50A/gG;

- zabezpieczenie od przeciążeń – wyłącznik termiczny ZB32-32;

- stycznik – DILM32 ze stykami pomocniczymi;


W istniejącej szafie sterowniczej należy również wymienić na nową całą aparaturę sygnalizacyjną 
i sterowniczą na elewacji tj. przełączniki rodzaju pracy A-0-R,przysiski sterownicze, lampki 
sygnalizacyjne, stosować aparaturę serii RMQ-Titan.

1.7.2.5 Pompy sieciowe

Wodę uzdatnioną do sieci dostarczać będzie zestaw pięciu pomp sieciowych o mocy PN=5.5kW każda. Pompy zasilane i zabezpieczone będą w rozdzielnicy „RS-1”. Każda z pomp zasilana będzie poprzez niezależną przetwornicę częstotliwości (falownik) typu ACS310-03E-13A8-4 stanowiącą jednocześnie kompleksowe zabezpieczenie silnika. Do każdej pompy sieciowej należy od rozdzielnicy „RS-1” ułożyć ekranowany przewód zasilający typu 
2YSLCY 4x2.5mm2. Pracę zestawu sieciowego nadzorować będzie sterownik PLC, który dobiera odpowiednią częstotliwość pracy dla falowników oraz zapewnia właściwe doregulowanie wydajności zestawu w funkcji zadanego ciśnienia. Do pomiaru ciśnienia wody podawanej do sieci oraz wody surowej podawanej na filtry zastosowane zostaną przetworniki ciśnienia typu MB3000.

Do każdego przetwornika ciśnienia należy od rozdzielnicy „RS-1” ułożyć przewód ekranowany LiYCY 2x1mm2 do przesyłania wartości mierzonej. W przypadku awarii sterowania automatycznego istnieje możliwość ręcznego uruchomienia poszczególnych pomp przyciskami na elewacji rozdzielnicy oraz ewentualnego doregulowania wydajności z poziomu panelu falownika.

Projektuje się podłączenie wszystkich falowników pomp sieciowych do sterownika PLC z wykorzystaniem komunikacji Modbus RTU / RS485, pozwoli to na ich pełną zdalną parametryzację, do połączenia użyć przewodu ekranowanego LiYCY 2x1mm2.

1.7.2.6 Przepływomierze i wodomierze

W układzie technologicznym SUW do pomiaru przepływu i objętości wody zastosowane zostaną przepływomierze elektromagnetyczne na rurociągu wody uzdatnionej oraz wody podawanej do sieci. Przewiduje się dwa przepływomierze na rurociągach wody do sieci.

Przepływomierze zasilane i zabezpieczone będą w nowej rozdzielnicy technologicznej „RS-1”.Do każdego przepływomierza należy ułożyć od rozdzielnicy „RS-1” przewód zasilający typu YDY 3x1mm2 oraz przewód ekranowany LiYCY 4x1mm2 do przesyłania wartości pomiarowej. 

Wodomierze z nadajnikami impulsów (3 szt.) zostaną zainstalowane na rurociągach wody surowej podawanej ze studni głębinowych do zbiornika napowietrzającego oraz na rurociągu wody do płukania. Do każdego wodomierza należy ułożyć przewód YDY 3x1mm2.
Szczegółowy dobór przepływomierzy i wodomierzy ujęty jest w branży technologicznej.

1.7.2.7 Instalacje sterowania i sygnalizacji.

Jako napięcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicy „RS-1” projektuje się napięcie 230VAC oraz 24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania ręcznego urządzeń projektuje się przełączniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnicy „RS-1”. Jako sygnalizację stanu pracy oraz awarii urządzeń projektuje się diody świetlne i lampki sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielni „RS-1”.

Sterowniki PLC wraz z panelem operatorskim i przełącznikiem Ethernet zasilane będą z gwarantowanego napięcia 24VDC otrzymywanego z zasilacza SDR-120-24, modułu bateryjnego 7.2Ah oraz jednostki sterującej DR-UPS40.

1.7.2.8 Instalacje elektryczne.

Instalacja do zasilania i sterowania nowo projektowanymi urządzeniami technologicznymi wewnątrz Stacji Uzdatniania Wody wykonana będzie jako nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urządzenia, prowadzonymi w istniejących oraz w razie potrzeby dobudowanych korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW. 

1.7.2.9 Sterownik PLC. Wizualizacja pracy pompowni II(
Projektuje się wykonanie układu sterowania pompownią II( pracującego w pełnej automatyce. Pracę układu nadzorować będzie sterownik programowalny PLC serii: VersaMax Micro PLUS IC200UDD064. Sterownik PLC zapewnia realizację zadanego algorytmu pracy, jak i kontrolowanie stanów awaryjnych. Podczas normalnej tj. w pełni automatycznej pracy nadzór wszystkich urządzeń. Komunikacja sterownika PLC z Użytkownikiem odbywać się będzie poprzez kolorowy graficzny dotykowy panel operatorski 10’’ typ Astrada  AS43TFT1025 umieszczony na elewacji rozdzielnicy „RS-1”. Przedstawiać on będzie wizualizację pracy studni, pompowni II( oraz stan napełnienia projektowanych zbiorników wody czystej oraz umożliwiać będzie bezpośredni odczyt oraz zmianę parametrów ich pracy.



W stanie normalnej pracy oraz w przypadku, gdy wszystkie urządzenia są sprawne, 
przełączniki wszystkich urządzeń na elewacji projektowanej rozdzielni, powinny być 
ustawione w pozycji pracy Automatycznej. Sterownik sam, w oparciu o zaprogramowany 
algorytm, będzie sterować pracą urządzeń zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas 
niektórych stanów awaryjnych (np. włączenie innej pompy w przypadku awarii jednej).


W celu umożliwienia zdalnej wizualizacji pracy pompowni II( na SUW Maryszewice projektuje się doposażenie sterownika PLC w moduł komunikacji Ethernet typu IC200UEM001 oraz 5-cio portowy „switch” przemysłowy typu JetNet-2005. 

UWAGA!!!

Aplikacja programowa sterownika PLC oraz panelu operatorskiego powinna być dostępna dla Zamawiającego do edycji i podglądu.

Sterownik PLC na porcie Ethernet powinien udostępniać wszystkie parametry procesowe w celu umożliwienia podłączenia SUW Maryszewice do systemu nadrzędnego MPWiK Leszno.
1.7.2.10 Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez wkładki bezpiecznikowe. Uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie w części obwodów rozdzielnicy „RS-1” wyłączników różnicowoprądowych o nominalnym prądzie różnicowym IN=30mA. Dla obwodów sterowniczych i automatyki przyjęto ochronę przeciwporażeniową przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia (SELV).

1.7.2.11 Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzeń stanowić będzie ochronnik klasy C typu V50-B+C/3+NPE zainstalowany w nowej rozdzielnicy „RS-1”. Dla ochrony  zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond hydrostatycznych zainstalowanych w nowo projektowanym zbiorniku wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostaną w ich torach prądowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki typ FLD-24 dedykowane do układów pomiarowych i sterowania.

1.7.2.12 Zestawienie i specyfikacja aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sterownika PLC.

Poniżej przedstawiono zestawienie i specyfikację projektowanych elementów kontrolno – pomiarowych dla SUW Maryszewice. 
	Lp.
	Typ i producent
	Nazwa
	Specyfikacja
	Ilość

	PROJEKTOWANY ZBIORNIK WODY

	1.
	SG-25


	Sonda hydrostatyczna

Zakres: 0-6m H2O
	Sygnał wyjściowy 4÷20mA 
Zasilanie 12 ÷ 30 VDC

Temperatura robocza -10 do +60 °C
Błąd temperaturowy ≤ ±0,1% /10K
Ochrona elektryczna III klasy
Stopień ochrony obudowy IP-68

Materiał obudowy: 1.4404

Materiał membrany: 1.4571

Osłona kabla: POLIURETAN
	2

	BUDYNEK SUW

	2.
	MBS3000 
	Przetwornik ciśnienia

Zakres: 0-10bar
	Medium Powietrze, gazy, ciecze

Temperatura robocza -40 do 85 °C

Elementy mające kontakt z medium AISI 316L (DIN 17440 - 1.4404)

Obudowa IP 65

Podł. elektr.: wtyk Pg 9, DIN 43650

Dokładność ≤ ± 0.5% zakresu, 
Sygnał wyjściowy 4÷20mA
Zasilanie: 10 do 30 VDC Zabezpieczenie przed błędną biegunowością zasilania.

Przyłącze: G 1/4 A, M 20 x 1.5
	3

	STUDNIE GŁĘBINOWE S1 I S2

	3.
	SG-16
	Sonda hydrostatyczna

Zakres: do ustalenia z technologiem przy instalowaniu pomp
	Sygnał wyjściowy 4÷20mA 
Zasilanie 12 ÷ 30 VDC

Temperatura robocza -10 do +60 °C
Błąd temperaturowy ≤ ±0,1% /10K
Ochrona elektryczna III klasy
Stopień ochrony obudowy IP-68

Materiał obudowy: 1.4404

Materiał membrany: 1.4571

Osłona kabla: POLIURETAN
	2


Konfiguracja sterownika PLC:
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Ilość

	1.
	Sterownik PLC 40DI/24DO
	IC200UDD064
	1

	2.
	Moduł rozszerzeń 4AI/2AO
	IC200UEX626
	1

	3.
	Moduł rozszerzeń 4AI
	IC200UEX624
	2

	4.
	Moduł komunikacyjny Ethernet
	IC200UUEM001
	1

	4.
	Panel operatorski
	AS43TFT1025
	1

	5.
	Moduł zasilania akumulatorowego
	DR-UPS40
	1

	6.
	Zasilacz 5A, 24VDC
	SDR-120-24 
	1


1.8 WYMAGANIA DO OPROGRAMOWANIA
Wymagania do oprogramowania aplikacyjnego:

· Oprogramowanie powinno być skonstruowane w sposób hierarchiczny, z użyciem bloków funkcyjnych.

· Oprogramowanie powinno umożliwiać kontrolę stanu instalacji i czujników oraz sygnalizowanie alarmów.

· Oprogramowanie powinno umożliwiać gromadzenie danych analogowych,

· Oprogramowanie powinno umożliwiać transmisję kontrolowanych i zapisanych danych do innych systemów,

· Oprogramowanie powinno umożliwiać sekwencyjne sterowanie instalacją,

· Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie procesem w pętli zamkniętej,

· Oprogramowanie sterownika powinno być ułożone w sekwencji logicznej. Cały program powinien mieć jednolitą strukturę,

· Sterownik PLC użyty w modernizacji powinien zostać zaprogramowany w języku programowania LD zgodnym z normą IEC 61131-3,

· Poszczególne sekcje programu powinny zostać opatrzone w komentarze w języku polskim opisujące poszczególne kroki i sposób funkcjonowania programu,

· Zmienne powinny zostać nazwane w sposób logiczny odpowiadający nazwom punktów pomiarowych w projekcie,

· Wszystkie istotne zmienne w projekcie powinny zawierać także opis w programie sterującym jednoznacznie wskazujący na funkcję oraz umiejscowienie punktu pomiarowego/sterującego w instalacji.

· Oprogramowanie powinno być  dostępne dla Zamawiającego do podglądu i edycji, w związku z czym nie należy programu sterującego oraz występujących w nim bloków funkcyjnych zabezpieczać w sposób permanentny (trwały),

· W przypadku zabezpieczenia sterownika lub części programu przy pomocy hasła wszystkie hasła należy dostarczyć Zamawiającemu.

· Sterownik powinien udostępniać wszystkie istotne parametry bieżące lokalnie, z wykorzystaniem portu Ethernet, w protokole Modbus TCP. W oprogramowaniu Wykonawca powinien zastosować blokowe ułożenie zmiennych w pamięci sterownika, w celu ograniczenia ruchu na sieci i uproszczenia komunikacji.

· Dane procesu, udostępniane do systemu nadrzędnego, powinny być buforowane lokalnie w sterowniku w celu ich zabezpieczenia na wypadek utraty komunikacji z systemem nadrzędnym. Po przywróceniu komunikacji dane historyczne powinny zostać wysłane do systemu nadrzędnego,

· Sterownik poprzez zainstalowaną aplikację powinien umożliwiać pełne monitorowanie i zdalne sterowanie pracą stacji z poziomu systemu SCADA.

· Sterownik powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny sieci Ethernet dedykowany do danego sterownika. Wykonawca powinien uzgodnić parametry komunikacyjne, jak adres IP, maska podsieci, port itp. z zamawiającym.

· Pliki zawierające ostateczną wersję programu sterującego powinny zostać dostarczone zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru instalacji. W przypadku wprowadzania poprawek w programie sterującym po odbiorze, aktualna wersja programu powinna zostać dostarczona zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu prac.

Wymagania do oprogramowania aplikacyjnego wizualizacyjnego (HMI):

· Aplikacja HMI powinna w jasny i jednoznaczny sposób opisywać aktualny stan obiektu, dla każdego z operatorów. 

· Sytuacje alarmowe i awaryjne powinny być pokazane w sposób wyrazisty i jednoznaczny. 

· Dostęp do zaawansowanej konfiguracji parametrów obiektu powinien być możliwy tylko dla osób upoważnionych i zabezpieczony np. przy pomocy hasła. 

· Informacje o historii logowania użytkowników, uruchamianiu urządzeń w trybie ręcznym, alarmach i awariach powinny być przechowywane w pamięci panelu i być udostępniane upoważnionym użytkownikom. 

· Szczegółowe wytyczne do wyglądu aplikacji wizualizacyjnej należy omówić z zamawiającym w momencie realizacji kontraktu. 

· Wymogiem dla aplikacji HMI jest udostępnienie ekranów w protokole VNC.
1.9 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST00.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

• m - dla linii kablowych, kanalizacji kablowej, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych, 

• szt. - dla dostawy i montażu aparatury AKPiA, osprzętu elektroinstalacyjnego
• kpl. - dla dostawy i montażu rozdzielnic, szafek 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inwestora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
1.10 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej 

oceny wykonanych robót, takich jak: 

· Oświadczenie kierownika robót elektrycznych,

· Dokumentacja techniczną powykonawcza branży elektrycznej i AKPiA w wersji drukowanej i elektronicznej PDF i dwg lub dxf,

· Instrukcja obsługi i eksploatacji układu sterowania oraz aplikacji wizualizacyjnej,
· Algorytm pracy w formacie diagramu z nazwami zmiennych (ewentualnie wersja opisowa),

· Protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznych,

· Deklaracje CE i/lub certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia wbudowanych urządzeń,

· Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,

· Protokół z uruchomienia i pomiarów obciążenia pomp wraz z nastawami zabezpieczeń,
· Protokoły z nastawy urządzeń (falowników, przepływomierzy),

· Opis wejść i wyjść sterownika,

· Pliki zawierające ostateczną wersję programu sterującego, oraz programu wizualizacyjnego dla panelu operatorskiego, w wersji umożliwiającej jego edycję,

· Listę parametrów, wraz z ich adresami, oraz parametrami komunikacyjnymi sterownika i panelu, umożliwiające wykorzystanie wbudowanego portu Ethernet.
· Dokument przenoszący prawa własności oprogramowania aplikacyjnego sterownika oraz oprogramowania aplikacyjnego panelu HMI.

· świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi prawem,

· instrukcje, DTR-ki w języku polskim i karty gwarancyjne, 
· protokóły badań i prób producenta, 
· świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 
· rysunki, plany i schematy powykonawcze, 
· protokóły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych, 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania pomontażowe polegające na:

a) sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem;

b) sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem;

c) pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

d) sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego  przed zasypaniem;

e) badaniu rezystancji izolacji;
f) badanie dynamicznych kabli światłowodowych, 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.
1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE I OBOWIĄZUJĄCE

Rozporządzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202/04 poz.2072)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504;  zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U.2005.2.6)

Normy

	PN-EN 12464-1:2004
PN-EN 12464-2:2008
	Oświetlenie miejsc pracy cz.1 i 2

	PN-IEC 364-4-481:1994
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

	PN-IEC 60364-1:2000
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

	PN-IEC 60364-3:2000
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

	PN-IEC 60364-441:2000
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

	PN-IEC 60364-442:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

	PN-IEC 60364-443:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

	PN-IEC 60364-4-442:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.



	PN-IEC 60364-4-443:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

	PN-IEC 60364-4-444:2001
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

	PN-IEC 60364-4-45:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

	PN-IEC 60364-4-46:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

	PN-IEC 60364-4-47:2001
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

	PN-IEC 60364-4-473:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

	PN-IEC 60364-4-482:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

	PN-IEC 60364-5-51:2000
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

	PN-IEC 60364-5-52:2002
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

	PN-IEC 60364-5-523:2001
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

	PN-IEC 60364-5-53:2000
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

	PN-IEC 60364-5-534:2003
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

	PN-IEC 60364-5-537:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia  do odłączenia izolacyjnego i łączenia.

	PN-IEC 60364-5-54:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

	PN-IEC 60364-6-61:2000
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

	PN-IEC 60364-5-559:2003
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

	PN-IEC 60364-7-701:1999
	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wanne lub basen natryskowy.

	PN-IEC 61024-1:2001apl.2002
	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

	PN-IEC 61024-1-1:2001apl2002
	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunoochronnych.

	PN-IEC 61024-1-2:2002
	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.

	PN-IEC 61312-1:2001
	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

	PN-IEC 61312-2:2003
	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Częśc 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

	PN-IEC 60364-6:2008
	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

	Norma SEP N SEP-E-004
	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.


83
64
Zbiornik wody czystej z pompownią II° dla SUW Maryszewice

