ZAŁĄCZNIK NR 5

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH

DANE  OGÓLNE

Tytuł projektu :  Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach - etapIV
Gmina Lipno – powiat leszczyński – województwo wielkopolskie 

Strona Zamawiająca : 
Gmina Lipno




           ul. Powstańców Wielkopolskich 9




 
64-111 Lipno





tel. + 48 65/5340 127, fax. +48 65/5340 109




e-mail :  urzad@lipno.pl  
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące 

Budowy kanalizacji sanitarnej w Wilkowice – etap IV.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.23.13.00-, 45.11.12.00-0
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice gm. Lipno.

Niniejsza specyfikacja techniczna  związana jest z wykonaniem n/w robót :

1.3.1.  Ulica Wschodnia
            -  Budowa kanału grawitacyjnego z rur PCV Dn 200 mm   -   100,0 m,                     

1.3.2. Ulica Osiedle Słoneczne
           -    Budowa kanału grawitacyjnego z rur PCV Dn 200 mm -   290,0 m,

1.3.3. Ulica Różana
           -    Budowa kanału grawitacyjnego z rur PCV Dn 200 mm -   161,0 m,

1.3.4. Ulica Boczna

           -    Budowa kanału grawitacyjnego z rur PCV Dn 200 mm -    67,0 m,            
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane. 

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

2.1 Charakterystyka terenu zainwestowania 

Pracownia Geologiczno – Kartograficzna „PAG” z Poznania , opracowała w sierpniu 2003 r. „Dokumentację geotechniczną dla kanalizacji sanitarnej – Wilkowice, gm. Lipno”. Opracowanie to wykorzystano dla określenia warunków gruntowo wodnych panujących na terenie projektowanej obecnie inwestycji. Według ww. dokumentacji stwierdzono, że w rejonie lokalizacji projektowanych kolektorów sanitarnych, dominują w podłożu lodowcowe gliny z soczewkami piasków i żwirów oraz wodnolodowcowe piaski, pokryte na ogół  niewielką warstwą gleby lub nasypów o miąższości nie przekraczającej 1,0 m.

Grunty rodzime występujące na terenie wsi Wilkowice podzielona na trzy grupy :

Grunty grupy I- obejmujące mineralne, niespoiste osady piaszczyste akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej. Są to wilgotne i nawodnione grunty średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID= 0,50. W zależności od uziarnienia, w gruncie tej wydzielono 3 warstwy geotechniczne :

· warstwa I A – piaski pylaste i drobne,

· warstwa I B – piaski średnie, niekiedy z domieszkami żwiru,

· warstwa I C – pospółki,

Grunty grupy II – obejmują spoiste i małospoiste osady typu zastoiskowego. Są to półzwarte pyły przewarstwione piaskiem pylastym.

Grunty grupy III – obejmują spoiste, sporadycznie małospoiste , mineralne grunty bezpośredniej akumulacji lodowca – gliny zwałowe. Są to grunty o uziarnieniu glin piaszczystych, rzadziej glin pylastych lub piasków gliniastych z licznymi przewarstwieniami piasków. W zależności od konsystencji, w grupie tej wydzielono następujące warstwy geotechniczne :

· warstwa III A – to grunty plastyczne, o IL(n) =0,30

· warstwa III B – to grunty twardoplastyczne, o dużym rozrzucie wartości IL(n), dlatego w obrębie charakteryzowanej konsystencji wydzielono dodatkowo dwie warstwy : 

            warstwa III B1 – obejmuje grunty twardoplastyczne, o IL(n) = 0,20,

            warstwa III B2 – obejmuje grunty twardoplastyczne o IL(n) = 0,10,

· warstwa  III C – to grunty w stanie półzwartym, o IL(n) = 0,00,

Wszystkie ww. grunty charakteryzują się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi do posadowienia projektowanych kolektorów.

Na obszarze obejmującym  inwestycję, w strefie posadowienia kanałów występują jedynie warstwy I A, I B i III B, przy czym w zdecydowanej większości przeważają gliny zwałowe.

W rejonie posadowienia kanałów w ulicach nie stwierdzono występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia kanałów, ale mogą wystąpić jedynie niewielkie sączenia wody, które nie powinny uniemożliwiać wykonania prac. W przypadku wystąpienia większego napływu, wodę odpompować bezpośrednio z wykopu. Wody z wykopów odprowadzać po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Lipno do kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej.

2.2. Roboty ziemne

Dla kanałów grawitacyjnych projektuje się mechaniczne wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych,   umocnionych,  o normatywnej   szerokości  dna  1,10 m  dla   kanałów Ø 200 mm. Ze względu na występowanie na całym obszarze opracowania gruntów nieodpowiednich do wykonywania obsypki i zasypki przewiduje się odwóz całości urobku           i wymianę gruntu na całej głębokości wykopu. Wykopy mechaniczne wykonać koparkami.             W miejscu wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami wykonać przekopy kontrolne ręcznie na głębokość około 1,5 m z zachowaniem szczególnej ostrożności. Ziemię z wykopu można składować na terenie wsi Wilkowice. Miejsce składowania urobku uzgodnić z Inwestorem.

Dla kanałów zarówno obsypkę i zasypkę wykonać z piasku. Nie dopuszcza się możliwości wykonania obsypki kanałów mechanicznie. Natomiast zasypanie wykopów ponad strefą kanałową wykonać można koparką lub spycharką. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie i zagęszczenie obsypki w strefie kanałowej- jest to warunek zachowania odpowiedniej wytrzymałości rur. Nie dopuszcza się wykonania obsypki z gruntu zawierającego okruchy skalne i kamienne. Użycie nieodpowiedniego gruntu i mniejsze jego zagęszczenie doprowadzić może do trwałego odkształcenia lub zniszczenia rur, mimo ich podwyższonej sztywności. Ma to szczególne znaczenie, gdyż kanały zlokalizowano w drogach. Stopień zagęszczenia obsypki kanału  nie może być mniejszy niż MP= 98%.

Ustala się szerokość pasa montażowego dla wykopów wąskoprzestrzennych- minimum 5,0 m.

Wszystkie wykopy otwarte muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę administratora dróg na zajęcie pasa drogowego.

2.3. Zakres robót kanalizacyjnych- roboty montażowe

2.3.1 Podłoża i posadowienie rurociągów 

Przed przystąpieniem do ułożenia rur należy wykonać dno wykopu i na całej jego szerokości wykonać podsypkę z żwiru filtracyjnego o granulacji 2-8 mm. 

Podsypkę wykonać jako jednowarstwową i zagęścić przed ułożeniem przewodów.                         W podsypce wykonać zagłębienie pod kielichy.

2.3.2 Montaż kanałów

Kanały sanitarne wykonać z rur PCW (polichlorek winylu) o następujących parametrach:

- sztywność obwodowa 8 kN/m² = SN8 zgodnie z DIN EN ISO 9969,
- z wydłużonym kielichem, co zapobiega wysuwaniu się końca bosego przy przemieszczaniu się gruntu i zapewnia w ten sposób szczelność przewodu,
- pełnościenne, jednowarstwowe – bez spienionego rdzenia,
- bez wypełniaczy,
- z uszczelką trwale mocowaną w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
Kształtki (przejścia szczelne, trójniki, kolana, korki i zaślepki) powinny stanowić spójny system z przyjętymi rurami i posiadać co najmniej takie parametry techniczne.

Rury i kształtki z PCW łączyć na wcisk. 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu, do kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 476:2001.

2.3.3 Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917.

Wymagania dla studni betonowych:

· elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami     

· uszczelniającymi (min. B-45, o parametrach – wodoszczelność W8, mrozoodporność F-50)

· kręgi betonowe i dennice łączone na uszczelki,

· wykonanie dodatkowych pierścieni betonowych zabezpieczających właz przed 
· przesunięciem w drogach gruntowych

Na konstrukcję prefabrykowanych studni betonowych ø 1000 mm składają się:

· element denny z wyprofilowaną kinetą i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne lub króćce odpowiednie do montowanego przewodu

· komin – kręgi betonowe łączone na uszczelki,
· zwieńczenie – zwężka betonowa 1000/600mm lub płyta nastudzienna z otworem na właz,

· właz ciężki przejazdowy D400 żeliwny z wypełnieniem betonowym,
· pierścienie dystansowe do poziomowania włazu,
· pierścień betonowy do stabilizacji włazu,
· uszczelki ø 1000 mm do łączenia elementów prefabrykowanych studni,
Wewnątrz studni ø 1000 mm muszą być zamontowane stopnie złazowe żeliwne lub stalowe

zabezpieczone antykorozyjnie otuliną tworzywową.

Zastosowane włazy żeliwne powinny odpowiadać normom PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. Stosować włazy okrągłe o nośności zgodnej z projektem, żeliwne z wypełnieniem betonowym, zabezpieczone przed kradzieżą. Prefabrykowane kręgi betonowe i stopnie złazowe powinny odpowiadać wymogom norm PN-EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i PN-B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wył. pkt. 2.1 dot. średnicy studni. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,00 m. Uszczelki muszą odpowiadać wymogom normy PN-EN 681-1,2 „Uszczelnienia z elastomerów”.
2.4 Przeszkody i kolizje

2.4.1 Uzbrojenie podziemne 

Projektowane kolektory sanitarne zbiorcze oraz dopływowe, przyłącza kanalizacyjne kolidują z kablowymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, siecią wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi, jezdniami dróg o nawierzchni  ziemnej Na trasie budowy kanalizacji występuje uzbrojenie podziemne. Wykonawca winien zaznajomić się z umiejscowieniem wszystkich urządzeń podziemnych przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Ze względu na brak dokładnych informacji o zagłębieniach poszczególnych przewodów, w miejscach kolizji zachować należy szczególną ostrożność. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w obrębie przewidywanych kolizji należy wykonać przekopy kontrolne. Napotkanie w obrębie wewnętrznym wykopu sieci należy zabezpieczyć odpowiednio do wymagań użytkowników tych urządzeń. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robót ziemnych na nie zaewidencjonowaną kolizję zawiadomić odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest znana- powiadomić Zamawiającego i wstrzymać roboty do wyjaśnienia W rejonie kolizji wszelkie roboty wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do nadmiernego osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.

2.4.2. Droga gminna

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy w Lipnie. Należy stosować warunki przedstawione w uzgodnieniu przez administratora drogi.
3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do budowy zakresu objętego niniejszą specyfikacją winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone  przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

5.2. Naprawa ulic  

Po zagęszczeniu wykopów warstwami grubości 20 cm przy użyciu płyt wibracyjnych do wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy doprowadzić do stanu wymaganego przez administratora drogi, stosując się do uzgodnień dokonanych z  Urzędem Gminy w Lipnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania prób i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty służące określeniu jakości robót i materiałów oraz umożliwi służbom powołanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia prawidłowości wykonywanych robót, jakości użytych materiałów oraz zgodności realizacji robót z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, a w szczególności z wymogami normy                        PN-92/B-10735 i  PN-70/B-10715.

7. ODBIÓR  ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

· odbiorowi robót zanikających,

· odbiorowi ostatecznemu,

· odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,                            z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór ostateczny robót

7.2.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                            z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru                                   i Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.2.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja, odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i uzgodnieniami.

uzgodnieniami toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

7.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona wszystkich trakcie realizacji budowy,

· dzienniki budowy, 

· wyniki pomiarów oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

·  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,

· kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja.

7.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii i spostrzeżeń przekazanych przez służby eksploatacyjne.
1
9

